Spis zawartości opracowania :

| 1. | Strona tytułowa | strona 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Spis zawartości opracowania | strona 2. |
| 3. | Opis techniczny instalacji | strona 3 - 5. |
|  | Część rysunkowa opracowania |  |
| 7. | RZUT PIWNIC - | strona 24. |
| 8. | RZUT PIĘTRA | strona 25. |

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA  WEWNĘTRZNA GAZOWA

PODSTAWA  OPRACOWANIA :

- Uzgodnienia z inwestorem..

- Uzgodnienia dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów,

- Obowiązujące normy

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne wewnętrzne w kuchni obiektu w tym:

- wody zimnej

- gazową

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I  ZIMNEJ

Do projektowanych  kotłów warzelnych  należy doprowadzić wodę  z istniejącej instalacji wody zimnej

Wodę do kotłów warzelnych  należy doprowadzić rurociągami  prowadzonymi  nad   w posadzką.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Instalacje montować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  rur.

Uwagi końcowe

Instalację wodociągową wykonać z rur posiadających wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu całkowitego montażu instalacje wody zimnej i ciepłej poddać ją próbie ciśnieniowej przy  ciśnieniu wynoszącym  1.5 ciśnienia roboczego tj. 8,5 at , a następnie wszystkie instalacje dokładnie przepłukać.

Całość prac wykonać zgodnie z W.T.W. i O. część  II “INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”

Armatura

Zastosować należy armaturę  mosiężną  o PN 10 at.  dla temperatur do 100oC.

Punkty poboru wyposażyć  w zawory   do wody zimnej  i wykonać przy  pomocy  wężyków w oplocie  stalowym z atestem PZH.

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt dotyczy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej  zasilającej urządzenia kuchni:

istniejące  kuchenki  i  tace gazowe oraz nowe kotły warzelne.

Projektuje  się   nowe kotły warzelne  szt.5

INSTALACJA GAZOWA

Zapotrzebowanie gazu:

| Kuchenka gazowa 12kW 2 szt. | 2*1,0 m³/h =2,0 m³/h |
| --- | --- |
| Taca gazowa 12kW 3szt. | 3*1,0 m³/h =3,0 m³/h |
| Kocioł warzelny gazowy 150l 14 kW 1 szt. | 1*2,15 m³/h =2,15 m³/h |
| Kocioł warzelny gazowy 100l 14 kW 1 szt. | 1*2,15 m³/h =2,15 m³/h |
| Kocioł warzelny gazowy 80l - 14kW 3 szt. | 3*2,15 m³/h =6,45 m³/h |
| - RAZEM | 11,75 m³/h |
| - RAZEM | 0,8* 11,75 =9,4 m³/h |

##### Do obiektu doprowadzony jest gaz  ziemny z sieci gazowej. Na zewnątrz zlokalizowany jest  układ gazomierza. Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji w ramach możliwości   posiadanego układu gazomierzowego

###### Przewody i armatura

Przewody gazowe  układać   wg  rysunków projektu.  Rozmieszczenie punktów poboru gazu wykonać zgodnie z rysunkami projektu. Do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej należy użyć rur stalowych instalacyjnych bez  szwu. Połączenia rur wykonać jako spawane. Połączenia gwintowane można stosować przy urządzeniach gazowych i armaturze. Do  uszczelniania  połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe lub  konopie lniane masę posiadającą atest dopuszczający kontakt z gazem.

Przewody wewnętrzne gazowe wykonać z rur stalowych  bez  szwu    do spawania wg PN- 84/H 74219.

DN 25	33,7/2,9 mm

DN 15	21,3/2,3 mm

DN 32	42,4/2,9mm

DN 40	48,3/2,9mm

DN 50      60,3/3,2mm

Wewnątrz budynku rurociąg prowadzić  po wierzchu ścian zachowując odległość  min. 2 cm od tynku. Zachowując spadek 0.4% w kierunku przyborów gazowych  Rury mocować do ścian za pomocą haków rozstawionych w następujących odległościach:

rury poziome maksymalnie co 1,5 m

rury pionowe maksymalnie co 2,5 m.

Przejście gazociągu przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych wystających  po 3 cm z każdej strony. Na podejściach do urządzeń zamontować zawory kulowe na niskie ciśnienie, gwintowane dp 0,6 Mpa z atestem na gaz  ziemny. Połączenia gwintowane ograniczyć do minimum.

Rurociągi instalacji należy prowadzić :

- 15cm od rur  wod-kan  poziomych ( pod  nimi)

- 15cm  od  rur  cieplnych  poziomych  ( pod  nimi)

- 60cm  od  iskrzących  urządzeń  elektrycznych

- 10cm od  nie uszczelnionych  puszek  elektrycznych

Pomieszczenia , w których będą instalowane przybory gazowe mają zapewnioną wentylację wystarczająca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.

#### Próby ciśnienia i szczelności

Instalację gazową należy poddać komisyjnemu sprawdzeniu w obecności przedstawiciela dostawcy gazu  .Badaniu należy też poddać przewody kominowe. Stosowny protokół powinien wydać uprawniony mistrz kominiarski.

Komisyjną próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić za pomocą powietrza lub innego gazu obojętnego o ciśnieniu  0,05 MPa . Minimalny  czas trwania próby - 30 min. Jeżeli ciśnienie  gazu w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie , instalację można uznać za szczelną. Próbę szczelności przyborów gazowych należy przeprowadzić też przy pomocy powietrza , na ciśnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niż 1500 mm H2O.

Izolacja ochronna i antykorozyjna:

Rurociągi  oczyścić  i   malować farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

Kotły warzelne gazowe

Kocioł warzelny to urządzenie do gotowania zup, makaronów, mięs, dań mlecznych. Gotowanie odbywa się w sposób pośredni- przez  płaszcz wodny .

Składa  się  z:

- obudowy wykonanej z blachy nierdzewnej , w której znajduje się  zbiornik warzelny z komorą spalania kotła i skrzynka sterownicza  gdzie znajduje się instalacja elektryczna i gazowa.

Elementy  te  znajdują  się  wewnątrz stalowego  hermetycznego pojemnika. Kocioł wyposażony jest w armaturę bezpieczeństwa, kurek przelewowy, kurek spustowy  oraz dwa zawory napełniania wodą zbiornika ogrzeqwacza i zbiornika warzelnego.

Zaprojektowano  kotły warzelne :

-3 szt. kotły o pojemności  80l i mocy   grzewczej 14,0 kW każdy

-1 szt. kocioł o pojemności 100l i mocy   grzewczej 14,0 kW

-1 szt. kocioł  o pojemności  150 l i mocy   grzewczej 14,0 kW

Kotły należy postawić na posadzce kuchni i wypoziomować. Należy zapewnić dostęp do obsługi armatury.

Na przyłączu gazu zamontować zawór 3/4".

Kotły montować  zgodnie z DTR-ką  producenta.

Wytyczne branżowe:

Budowlane

- Wykonać przebicia w    stropie  dla przejścia rur

Elektryczne

- Zasilić kotły

Uwagi końcowe

- Całość  prac wykonać zgodnie z WTWiO część  II “INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE” '