Spis zawartości opracowania :

| 1. | Strona tytułowa | strona 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Spis zawartości opracowania | strona 2. |
| 3. | Opis techniczny instalacji | strona 3 - 5. |
|  | Część rysunkowa opracowania |  |
| 4. | Węzeł - rzut | strona 4. |
| 5. | RZUT PIWNIC- KABEL ELEKTRYCZNY | strona 5. |
| 6. | RZUT PIWNIC- INSTALACJA PARY I SKROPLIN | strona 6. |

- OPIS TECHNICZNY    INSTALACJI

- WYTWORNICY PARY

- Lubaczów  ul. Mickiewicza   Blok Operacyjny

PODSTAWA  OPRACOWANIA :

- Uzgodnienia z inwestorem..

- Warunki  techniczne

- Obowiązujące normy

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt obejmuje montaż i instalacje   dwóch  elektrycznych wytwornic pary , w pomieszczeniu istniejącej wytwornicy.

Przewidziano zastosowanie  wytwornic pary czystej

Wydajność pary nasyconej  :

- EKP 60- 63 kg/h

- EKP 90 - 94 kg/h

OPIS  INSTALACJI   CO

###### PARAMETRY   CZYNNIKA  CO

- Strona  zewnętrzna -  sieciowa

Temperatura  pary  130 o C

Ciśnienie  maks  pary  0,9 MPa - 9 m sł.w.= 9 bar

Zapotrzebowanie  ciepła.

Wydajność pary nasyconej  :

- EKP 60-  42 kW

- EKP 90 - 63 kW

- Do wytwornicy pary należy doprowadzić:

- - instalację wodę   zdemineralizowaną

- - rury zasilające  przewody

- Wytwornica pary wyposażona  jest  w  armaturę zabezpieczająca i odcinającą oraz zawory  spustowe.

- RUROCIĄGI  I  ARMATURA

Instalację wody zimnej wykonać z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej.  Rurociągi  należy  układać  na podporach  montowanych  do  sufitu.  Podpory stałe  i ślizgowe  dobrać  jako  typowe  wg. BN-69/8864-24

Średnice handlowe odpowiadają następującym średnicom nominalnym:

- DN15 – 17.2/2.0 mm

- DN20 – 26.9/2.35 mm

- Podpory ślizgowe rurociągów poziomych umieszczać w następujących odległościach

| DN15 | 3.5 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Rurociągi należy montować jak na rysunkach projektu, tak by dbać o skompensowanie wydłużeń cieplnych. Należy wykonać punkty stałe. Poza tym rurociągi zaprojektowano tak, aby skompensować wydłużenia termiczne. Rury układać ze spadkiem umożliwiając odpływ kondensatu.

Instalację   wysokich parametrów wykonać z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej  bez szwu wykonanych wg PN-84/H-74 219. Podpory stałe  i ślizgowe dobrać jako typowe wg. BN-69/8864-24

Średnice handlowe odpowiadają następującym średnicom nominalnym:

- DN15 - 17.2/2.0 mm

- DN20 - 26.9/2.35 mm

- Podpory ślizgowe rurociągów poziomych wykonać  jako  typowe i  umieszczać w następujących odległościach

| DN20 DN 15 | 3.0 m 3.0 m |  |
| --- | --- | --- |

Armatura:

- Przewidziano  montaż   zaworów  odcinających  do instalacji parowej

Instalacja elektryczna

Do miejsca zamontowania wytwornicy należy doprowadzić instalację elektryczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz zapewniające odłączenie urządzenia od żródła zasilania.

Istniejącą rozdzielnicę elektryczną główną RG zainstalowaną w pomieszczeniu obok należy rozbudować poprzez zainstalowanie rozłączników bezpiecznikowych 250 A (2 szt ). Z tak przygotowanych odpływów zasilić wytwornice pary. Pomiędzy pomieszczeniem zainstalowania wytwornic a pomieszczeniem rozdzielni ułożyć korytko kablowe o szerokości 100-150 mm. W korytkach ułożyć kable zasilające wytwornice.

Zasilanie wytwornicy pary typu EKP 60 (moc przyłączeniowa 45 kW  400V 3L+N+PE ) wykonać kablem YLY 5x35mm2 . Obwód zasilania zabezpieczyć w rozłączniku bezpiecznikowym zabezpieczeniem gG 125A.

Zasilanie wytwornicy pary typu EKP 90 (moc przyłączeniowa 66 kW  400V 3L+N+PE ) wykonać kablem YLY 5x50mm2 . Obwód zasilania zabezpieczyć w rozłączniku bezpiecznikowym zabezpieczeniem gG 160A.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary elektryczne oraz sporządzić odpowiednie protokoły pomiarów.

Instalacja elektryczna w układzie TN-C-S. System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie napięcia.

Izolacja cieplna  i ochrona  antykorozyjna

Po  dokonaniu  całkowitego  montażu  instalacji należy poddać  ją  próbie na zimno . Po pozytywnych próbach należy całą sieć  dokładnie  przepłukać   i  dokonać  próby  na  gorąco przy wartościach   ciśnienia  i temperatury  odpowiadającym maksymalnym warunkom   roboczym.   Po  przeprowadzeniu  wszystkich  prób rurociągi stalowe należy dokładnie oczyścić i zaizolować antykorozyjnie oczyszczenie  i  malowanie  przeprowadzić  zgodnie  z instrukcją komitetu ds. techniki KOR-3 .

Rurociągi   instalacji zaizolować cieplnie przy pomocy:

- Rurociągi  niskoparametrowe  - otulin termoizolacyjnych Climaflex

- Rurociągi  wysokoparametrowe  - otulin termoizolacyjnych  z wełny mineralnej o grubości

Wytyczne dotyczące izolacji cieplnej rurociągów

| średnica rury [mm] | do 60ºC | 95ºC | 135ºC |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 20 | 15 | 20 | 30 |
| 25 | 15 | 20 | 30 |
| 32 | 15 | 25 | 35 |
| 40 | 15 | 25 | 40 |
| 50 | 20 | 25 | 40 |
| 65 | 20 | 30 | 45 |