Spis zawartości opracowania :

| 1. | Strona tytułowa | strona 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Spis zawartości opracowania | strona 2. |
| 3. | Opis techniczny instalacji | strona 3 - 7. |
|  | Część rysunkowa opracowania |  |
| 4. | RZUT KOTŁOWNI | strona 8. |

- OPIS TECHNICZNY    INSTALACJI

- KOTŁA DLA CWU

- Lubaczów  ul. Mickiewicza   KOTŁOWNIA

PODSTAWA  OPRACOWANIA :

- Uzgodnienia z inwestorem..

- Warunki  techniczne

- Obowiązujące normy

DANE  OGÓLNE  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt obejmuje montaż i instalacje   dwóch  kotłów w pomieszczeniu kotłowni

Przewidziano zastosowanie  kotła ACV  Heatmaster  70 N z palnikiem   gazowym Riello.

OPIS  INSTALACJI   CWU

###### PARAMETRY   CZYNNIKA  CWU

Temperatura  cwu    - 40 - 90 o C - optymalna  80°C

Ciśnienie  maks   0,9 MPa - 10 m sł.w.= 10 bar

Ciśnienie  min.    0,01MPa - 1,0 m sł.w.= 1,0 bar

Zapotrzebowanie  ciepła.

- HeatMaster 70N - 69,9 kW 2 szt.  =  138,9 kW

- Każdy kocioł  ustawić na płycie fundamentowej istniejących zdemontowanych kotłów. Płytę dostosować do nowego kotła: wypoziomować  i  wyremontować.

- Kocioł wyposażyć w palnik na gaz ziemny  ze ścieżka gazową Dungs BD 405 1/2"

- Do kotła  należy doprowadzić:

- - instalację wody  zimnej z instalacji wewnętrznej w kotłowni

- - rury zasilające   cwu  z instalacji  w kotłowni

- -  na  każdym kotle zamontować  zawór bezpieczeństwa

- - instalacje gazową

- RUROCIĄGI  I  ARMATURA

Instalację   wykonać z rur instalacyjnych ze  szwem wykonanych wg PN-84/H-74 200.  Rurociągi  należy  układać  na podporach  montowanych  do  konstrukcji  hali.  Podpory stałe  i ślizgowe  dobrać  jako  typowe  wg. BN-69/8864-24

Średnice handlowe odpowiadają następującym średnicom nominalnym:

- DN15 – 17.2/2.0 mm

- DN20 – 26.9/2.35 mm

- DN25 – 33.7/2.35 mm

- DN32 – 42.4/2.9 mm

- DN40 – 48.3/2.9 mm

- DN50 – 60.3/3.2 mm

- DN65 – 76,1/3,2 mm

- DN80 – 88,9/3,6 mm

- Podpory ślizgowe rurociągów poziomych umieszczać w następujących odległościach

| DN20 DN25 DN32 | 3.0 m 3.5 m 4.0 m | ##### DN40 ##### DN50 DN65 DN80 | 4,5 m 5,0 m 6,0 m 6,0 m |
| --- | --- | --- | --- |

Rurociągi należy montować jak na rysunkach projektu, tak by dbać o skompensowanie wydłużeń cieplnych. Należy wykonać punkty stałe. Poza tym rurociągi zaprojektowano tak, aby skompensować wydłużenia termiczne.

- Kocioł  ACV HeatMaster

OPIS URZĄDZENIA

- W skład urzadzenia wchodzą

HeatMaster® 30 N / 60 N

1. Odpowietrznik automatyczny

2. Wlot zimnej wody

3. Korek

4. Izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej

5. Przednia obudowa

6. Naczynie przeponowe

7. Panel sterowniczy

8. Pompa mieszająca

9. Pokrywa drzwi palnika

10. Izolacja drzwi palnika

11. Górna pokrywa

12. Redukcja czopuchowa

13. Zasilanie instalacji c.o.

14. Wylot ciepłej wody

15. Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewne

j 16. Płomieniówki z turbulizatorami

17. Obieg grzewczy

18. Powrót wody z instalacji c.o.

19. Komora spalania

20. Płyta palnika olejowego

21. Zawór spustowy

22. Uszczelka czopucha

A. Termostat graniczny z automatycznym odblokowaniem

B. Ogranicznik temp. maksymalnej z ręcznym odblokowaniem

C. Presostat niskiego ciśnienia wody

D. Zawór bezpieczeństwa c.o.

E. Termostat regulacyjny

PANEL STEROWNICZY

Wewnątrz tablicy sterowniczej kotła nie ma elementów dla obsługi przez użytkownika.

• Wyłącznik główny kotła Wbudowana lampka sygnalizacyjna świeci gdy urządzenie jest włączone.

• Regulator temperatury - 60-90 °C Wtedy gdy HeatMaster® zastosowano tylko do produkcji ciepłej wody, zakres nastawy temperatury wynosi 60 °C - 90 °C. Jeśli HeatMaster® zastosowano zarówno do produkcji ciepłej wody jak i do celów ogrzewania, temperatura na regulatorze powinna wynosić 80 °C - dla optymalnych warunków pracy.

• Przełącznik lato / zima Aktywuje lub deaktywuje pracę pompy c.o.

• Ogranicznik temperatury maksymalnej z ręcznym odblokowaniem W przypadku wzrostu temperatury wody grzewczej w kotle powyżej 1030 C, uaktywni się ogranicznik temperatury i zablokuje pracę urządzenia. Aby odblokować urządzenie należy w pierwszej kolejności zaczekać do ostygnięcia wody do 600 C a następnie wcisnąć przycisk tego ogranicznika widoczny po odkręceniu pokrywki. Jeżeli taka aktywacja powtarza się, należy powiadomić o tym instalującego lub autoryzowany serwis.

• Programator czasowy Kotły HeatMaster® posiadają możliwość zaprogramowania pracy w określonych okresach czasowych oraz w cyklu 24 godzinnym. Seria białych przekaźników znajduje się wokół zegara, gdzie każdy przekaźnik oznacza 15 minut pracy. W celu nastawy czasu pracy urządzenia, ustaw przekaźniki w odpowiedniej pozycji. Pamiętaj: przekaźnik wciśnięty = HeatMaster® WYŁĄCZONY przekaźnik "na zewnątrz" = HeatMaster® WŁĄCZONY

• Termomanometr Pokazuje temperaturę oraz ciśnienie wody grzewczej w zbiorniku zewnętrznym kotła. Temperatura nie powinna być większa od 900 C. Jeżeli jest większa, należy wyłączyć kocioł i sprawdzić nastawę regulatora temperatury. Jeżeli się to powtarza należy powiadomić o tym instalującego lub autoryzowany serwis. Ciśnienie nie powinno być niższe od 1 bar - patrz Ciśnienie obiegu grzewczego.

• Presostat niskiego ciśnienia wody Uruchamia lampkę sygnalizacyjną informującą o konieczności podniesienia ciśnienia przez dodanie wody do obiegu grzewczego - patrz: Ciśnienie obieg grzewczego

Armatura:

- należy zamontować zawory  do  wody gorącej na instalacji cwu PN6 100°C

- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki

- W  najniższych  punktach  instalacji  zamontować  korki  spustowe

- Podłączyć   wodę zimną  i zamontować  grupę bezpieczeństwa

Izolacja cieplna  i ochrona  antykorozyjna

Po  dokonaniu  całkowitego  montażu  instalacji należy poddać  ją  próbie na zimno . Po pozytywnych próbach należy całą sieć  dokładnie  przepłukać   i  dokonać  próby  na  gorąco przy wartościach   ciśnienia  i temperatury  odpowiadającym maksymalnym warunkom   roboczym.   Po  przeprowadzeniu  wszystkich  prób rurociągi stalowe należy dokładnie oczyścić i zaizolować antykorozyjnie oczyszczenie  i  malowanie  przeprowadzić  zgodnie  z instrukcją komitetu ds. techniki KOR-3 .

Rurociągi   instalacji zaizolować cieplnie przy pomocy:

- Rurociągi  niskoparametrowe  - otulin termoizolacyjnych Climaflex

Rurociągi  wysokoparametrowe  - otulin termoizolacyjnych  prod. Zopol  Trzemeszno

Wytyczne dotyczące izolacji cieplnej rurociągów

| średnica rury [mm] | do 60ºC | 95ºC | 135ºC |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 20 | 15 | 20 | 30 |
| 25 | 15 | 20 | 30 |
| 32 | 15 | 25 | 35 |
| 40 | 15 | 25 | 40 |
| 50 | 20 | 25 | 40 |
| 65 | 20 | 30 | 45 |

Do kotłów doprowadzić  instalację elektryczną .

Wykonać połączenia wyrównawcze instalacji.

INSTALACJA GAZOWA

Zapotrzebowanie gazu:

| Kocioł gazowy CWU 69,9 kW 2 szt. | 2*7,4 m³/h = 14,8 m³/h |
| --- | --- |
| Kocioł gazowy CO LOOS istn. 360 kW 2 szt. | 2* 416 m³/h = 832 m³/h |
| RAZEM | 846,8 m³/h |

##### Do obiektu doprowadzony jest gaz  ziemny z sieci gazowej. Na zewnątrz zlokalizowany jest   istniejący układ gazomierza. Projekt dotyczy przebudowy istniejącej instalacji w ramach możliwości   posiadanego układu gazomierzowego

###### Przewody i armatura

Przewody gazowe  układać   wg  rysunków projektu.  Rozmieszczenie punktów poboru gazu wykonać zgodnie z rysunkami projektu. Do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej należy użyć rur stalowych instalacyjnych bez  szwu. Połączenia rur wykonać jako spawane. Połączenia gwintowane można stosować przy urządzeniach gazowych i armaturze. Do  uszczelniania  połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe lub  konopie lniane masę posiadającą atest dopuszczający kontakt z gazem.

Przewody wewnętrzne gazowe wykonać z rur stalowych  bez  szwu    do spawania wg PN- 84/H 74219.

DN 25	33,7/2,9 mm

DN 15	21,3/2,3 mm

DN 32	42,4/2,9mm

DN 40	48,3/2,9mm

DN 50      60,3/3,2mm

Wewnątrz budynku rurociąg prowadzić  po wierzchu ścian zachowując odległość  min. 2 cm od tynku. Zachowując spadek 0.4% w kierunku przyborów gazowych  Rury mocować do ścian za pomocą haków rozstawionych w następujących odległościach:

rury poziome maksymalnie co 1,5 m

rury pionowe maksymalnie co 2,5 m.

Przejście gazociągu przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych wystających  po 3 cm z każdej strony. Na podejściach do urządzeń zamontować zawory kulowe na niskie ciśnienie, gwintowane dp 0,6 Mpa z atestem na gaz  ziemny. Połączenia gwintowane ograniczyć do minimum.

Rurociągi instalacji należy prowadzić :

- 15cm od rur  wod-kan  poziomych ( pod  nimi)

- 15cm  od  rur  cieplnych  poziomych  ( pod  nimi)

- 60cm  od  iskrzących  urządzeń  elektrycznych

- 10cm od  nie uszczelnionych  puszek  elektrycznych

Pomieszczenia , w których będą instalowane przybory gazowe mają zapewnioną wentylację wystarczająca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.

Próby ciśnienia i szczelności

Instalację gazową należy poddać komisyjnemu sprawdzeniu w obecności przedstawiciela dostawcy gazu  .Badaniu należy też poddać przewody kominowe. Stosowny protokół powinien wydać uprawniony mistrz kominiarski.

Komisyjną próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić za pomocą powietrza lub innego gazu obojętnego o ciśnieniu  0,05 MPa . Minimalny  czas trwania próby - 30 min. Jeżeli ciśnienie  gazu w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie , instalację można uznać za szczelną. Próbę szczelności przyborów gazowych należy przeprowadzić też przy pomocy powietrza , na ciśnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niż 1500 mm H2O.

Izolacja ochronna i antykorozyjna:

Rurociągi  oczyścić  i   malować farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

Wentylacja  oraz odprowadzenie spalin:

Rurę spalinową   φ150mm  oraz powietrzną  zamontować na  kolanku  wylotu  spalin  i poboru powietrza

z każdego kotła Pobór powietrza wyprowadzić za ścianę budynku. Spaliny  odprowadzić na zewnętrz budynku przewodem  zbiorczym φ150 ponad dach budynku. Pobór powietrza zakończyć na czerpni za ściana budynku.

Pomieszczenie   ma zapewnioną wentylację ogólną.

Powietrze do spalania gazu  czerpane jest przez przewód powietrzny. Instalacje odprowadzenia   spalin  wykonać  z godnie z instrukcją  producenta  urządzeń.

Próby ciśnienia  i  szczelności

Przed oddaniem do eksploatacji instalację gazową należy poddać   próbie   szczelności,  przy  użyciu  sprężonego powietrza   pod   ciśnieniem  0.5  kG/cm2.  Można  użyć dwutlenku węgla CO2, lub azotu. Nie wolno używać płynów  lub   innych   gazów.  Do  kontroli  ciśnienia  używać  manometru  rtęciowego  lub  wodnego.  Pomiar ciśnienia  przeprowadzić  po wyrównaniu się temperatury czynnika i   otoczenia.  (około  30  min.) Urządzenie uważamy za szczelne gdy ciśnienie zostanie nie zmienione przez 30 minut.  Sprawdzić  szczelność  armatury.

Wytyczne elektryczne:

Kotły wyposażyć w zasilenie oraz automatykę  zgodnie z wytycznymi producenta.